## Parameters
NB | NL | LT | SlackBar | time
37 | 37 | 36 | 1 | 24
NB | Numero de Barras
NL | Numero de Cargas
LT | Numero de LT
SlackBar | Nodo slack del sistema

## Lines
ID | Name | Node A | Node B | Rpu | Xpu | Smax |  |  | Nodo A | Nodo B | Configuración | Imáx(A)
1 | Line_1 | 1 | 2 | 0.0086373 | 0.0088718 | 2.3212 | Sbase (MVA) | 2.5 | 799 | 701 | 721 | 698
2 | Line_2 | 2 | 3 | 0.0062463 | 0.0064992 | 1.6062 | Vbase (V) | 4.8 | 701 | 702 | 722 | 483
3 | Line_3 | 3 | 4 | 0.013053 | 0.0041972 | 0.51878 | Ibase (A) | 0.3007 | 702 | 705 | 724 | 156
4 | Line_4 | 3 | 7 | 0.0060579 | 0.0034544 | 0.76487 |  |  | 702 | 713 | 723 | 230
5 | Line_5 | 3 | 17 | 0.0085886 | 0.0089364 | 1.6062 |  |  | 702 | 703 | 722 | 483
6 | Line_6 | 4 | 5 | 0.010442 | 0.0033577 | 0.51878 |  |  | 705 | 742 | 724 | 156
7 | Line_7 | 4 | 6 | 0.0078317 | 0.0025183 | 0.51878 |  |  | 705 | 712 | 724 | 156
8 | Line_8 | 7 | 8 | 0.0087503 | 0.0049897 | 0.76487 |  |  | 713 | 704 | 723 | 230
9 | Line_9 | 8 | 9 | 0.0026106 | 0.00083943 | 0.51878 |  |  | 704 | 714 | 724 | 156
10 | Line_10 | 8 | 11 | 0.013462 | 0.0076764 | 0.76487 |  |  | 704 | 720 | 723 | 230
11 | Line_11 | 9 | 10 | 0.016969 | 0.0054563 | 0.51878 |  |  | 714 | 718 | 724 | 156
12 | Line_12 | 11 | 12 | 0.030021 | 0.0096535 | 0.51878 |  |  | 720 | 707 | 724 | 156
13 | Line_13 | 11 | 15 | 0.010096 | 0.0057573 | 0.76487 |  |  | 720 | 706 | 723 | 230
14 | Line_14 | 12 | 13 | 0.0039158 | 0.0012592 | 0.51878 |  |  | 707 | 722 | 724 | 156
15 | Line_15 | 12 | 14 | 0.0248 | 0.0079746 | 0.51878 |  |  | 707 | 724 | 724 | 156
16 | Line_16 | 15 | 16 | 0.0091369 | 0.002938 | 0.51878 |  |  | 706 | 725 | 724 | 156
17 | Line_17 | 17 | 18 | 0.0078317 | 0.0025183 | 0.51878 |  |  | 703 | 727 | 724 | 156
18 | Line_18 | 17 | 22 | 0.010096 | 0.0057573 | 0.76487 |  |  | 703 | 730 | 723 | 230
19 | Line_19 | 18 | 19 | 0.0047117 | 0.0026868 | 0.76487 |  |  | 727 | 744 | 723 | 230
20 | Line_20 | 19 | 20 | 0.0091369 | 0.002938 | 0.51878 |  |  | 744 | 729 | 724 | 156
21 | Line_21 | 19 | 21 | 0.0065264 | 0.0020986 | 0.51878 |  |  | 744 | 728 | 724 | 156
22 | Line_22 | 22 | 23 | 0.0033655 | 0.0019191 | 0.76487 |  |  | 730 | 709 | 723 | 230
23 | Line_23 | 23 | 24 | 0.20736 | 4.1702 | 0.23279 |  |  | 709 | 775 | - | 70
24 | Line_24 | 23 | 25 | 0.010096 | 0.0057573 | 0.76487 |  |  | 709 | 731 | 723 | 230
25 | Line_25 | 23 | 26 | 0.0053848 | 0.0030706 | 0.76487 |  |  | 709 | 708 | 723 | 230
26 | Line_26 | 26 | 27 | 0.010442 | 0.0033577 | 0.51878 |  |  | 708 | 732 | 724 | 156
27 | Line_27 | 26 | 28 | 0.0053848 | 0.0030706 | 0.76487 |  |  | 708 | 733 | 723 | 230
28 | Line_28 | 28 | 29 | 0.0094234 | 0.0053735 | 0.76487 |  |  | 733 | 734 | 723 | 230
29 | Line_29 | 29 | 30 | 0.016969 | 0.0054563 | 0.51878 |  |  | 734 | 710 | 724 | 156
30 | Line_30 | 29 | 33 | 0.01077 | 0.0061412 | 0.76487 |  |  | 734 | 737 | 723 | 230
31 | Line_31 | 30 | 31 | 0.041769 | 0.013431 | 0.51878 |  |  | 710 | 736 | 724 | 156
32 | Line_32 | 30 | 32 | 0.0065264 | 0.0020986 | 0.51878 |  |  | 710 | 735 | 724 | 156
33 | Line_33 | 33 | 34 | 0.006731 | 0.0038382 | 0.76487 |  |  | 737 | 738 | 723 | 230
34 | Line_34 | 34 | 35 | 0.006731 | 0.0038382 | 0.76487 |  |  | 738 | 711 | 723 | 230
35 | Line_35 | 35 | 36 | 0.0065264 | 0.0020986 | 0.51878 |  |  | 711 | 740 | 724 | 156
36 | Line_36 | 35 | 37 | 0.006731 | 0.0038382 | 0.76487 |  |  | 711 | 741 | 723 | 230

## Loads
ID | Nombre | P | Q | Node | Tipo de carga | z | i | pq | Nodo real | P FICO | Q FICO | P Digsilent | Q Digsilent | %Error P | % Error Q
1 | Load_1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Load_2 | 0.252 | 0.126 | 2 | P | 0 | 0 | 1 | 701 | 0.252 | 0.126 | 0.252 | 0.126 | 0 | 0
3 | Load_3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Load_4 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Load_5 | 0.0372 | 0.0176 | 5 | Z | 1 | 0 | 0 | 742 | 0.034921 | 0.016522 | 0.03562 | 0.016853 | 1.9637 | 1.9645
6 | Load_6 | 0.034 | 0.016 | 6 | P | 0 | 0 | 1 | 712 | 0.034 | 0.016 | 0.034 | 0.016 | 0 | 0
7 | Load_7 | 0.034 | 0.016 | 7 | P | 0 | 0 | 1 | 713 | 0.034 | 0.016 | 0.034 | 0.016 | 0 | 0
8 | Load_8 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Load_9 | 0.0152 | 0.016 | 9 | I | 0 | 1 | 0 | 714 | 0.014699 | 0.015473 | 0.014837 | 0.015618 | 0.93162 | 0.93096
10 | Load_10 | 0.034 | 0.016 | 10 | Z | 1 | 0 | 0 | 718 | 0.031717 | 0.014926 | 0.032353 | 0.015225 | 1.9669 | 1.9679
11 | Load_11 | 0.034 | 0.016 | 11 | P | 0 | 0 | 1 | 720 | 0.034 | 0.016 | 0.034 | 0.016 | 0 | 0
12 | Load_12 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Load_13 | 0.0644 | 0.032 | 13 | I | 0 | 1 | 0 | 722 | 0.061955 | 0.030785 | 0.062526 | 0.031068 | 0.91219 | 0.91148
14 | Load_14 | 0.0168 | 0.0084 | 14 | Z | 1 | 0 | 0 | 724 | 0.015519 | 0.0077595 | 0.01583 | 0.0079152 | 1.9672 | 1.9672
15 | Load_15 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Load_16 | 0.0168 | 0.0084 | 16 | P | 0 | 0 | 1 | 725 | 0.0168 | 0.0084 | 0.0168 | 0.0084 | 0 | 0
17 | Load_17 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Load_18 | 0.0168 | 0.0084 | 18 | P | 0 | 0 | 1 | 727 | 0.0168 | 0.0084 | 0.0168 | 0.0084 | 0 | 0
19 | Load_19 | 0.0168 | 0.0084 | 19 | P | 0 | 0 | 1 | 744 | 0.0168 | 0.0084 | 0.0168 | 0.0084 | 0 | 0
20 | Load_20 | 0.0168 | 0.0084 | 20 | I | 0 | 1 | 0 | 729 | 0.016192 | 0.008096 | 0.016339 | 0.0081696 | 0.90124 | 0.90124
21 | Load_21 | 0.0504 | 0.0252 | 21 | P | 0 | 0 | 1 | 728 | 0.0504 | 0.0252 | 0.0504 | 0.0252 | 0 | 0
22 | Load_22 | 0.034 | 0.016 | 22 | Z | 1 | 0 | 0 | 730 | 0.031357 | 0.014756 | 0.031974 | 0.015046 | 1.9292 | 1.9292
23 | Load_23 | 0 | 0 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Load_24 | 0 | 0 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Load_25 | 0.034 | 0.016 | 25 | Z | 1 | 0 | 0 | 731 | 0.031242 | 0.014702 | 0.031857 | 0.014992 | 1.9284 | 1.9295
26 | Load_26 | 0 | 0 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Load_27 | 0.0168 | 0.0084 | 27 | P | 0 | 0 | 1 | 732 | 0.0168 | 0.0084 | 0.0168 | 0.0084 | 0 | 0
28 | Load_28 | 0.034 | 0.016 | 28 | I | 0 | 1 | 0 | 733 | 0.032513 | 0.0153 | 0.032798 | 0.015434 | 0.86752 | 0.86783
29 | Load_29 | 0.0168 | 0.0084 | 29 | P | 0 | 0 | 1 | 734 | 0.0168 | 0.0084 | 0.0168 | 0.0084 | 0 | 0
30 | Load_30 | 0 | 0 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Load_31 | 0.0168 | 0.0084 | 31 | Z | 1 | 0 | 0 | 736 | 0.015186 | 0.007593 | 0.015486 | 0.0077428 | 1.9347 | 1.9347
32 | Load_32 | 0.034 | 0.016 | 32 | P | 0 | 0 | 1 | 735 | 0.034 | 0.016 | 0.034 | 0.016 | 0 | 0
33 | Load_33 | 0.056 | 0.028 | 33 | I | 0 | 1 | 0 | 737 | 0.053286 | 0.026643 | 0.053741 | 0.02687 | 0.84687 | 0.84613
34 | Load_34 | 0.0504 | 0.0248 | 34 | P | 0 | 0 | 1 | 738 | 0.0504 | 0.0248 | 0.0504 | 0.0248 | 0 | 0
35 | Load_35 | 0 | 0 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Load_36 | 0.034 | 0.016 | 36 | P | 0 | 0 | 1 | 740 | 0.034 | 0.016 | 0.034 | 0.016 | 0 | 0
37 | Load_37 | 0.0168 | 0.0084 | 37 | I | 0 | 1 | 0 | 741 | 0.015962 | 0.007981 | 0.016097 | 0.008048 | 0.84028 | 0.83289
|  | 0.9828 | 0.4892 | [10 empty] | 0.45918 | 0.45901
[5 empty] | - | -
[5 empty] | P | P
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | Z | p
[5 empty] | P | P
[5 empty] | P | P
[5 empty] | - | -
[5 empty] | I | I
[5 empty] | Z | p
[5 empty] | P | P
[5 empty] | - | -
[5 empty] | I | I
[5 empty] | Z | p
[5 empty] | - | -
[5 empty] | P | P
[5 empty] | - | -
[5 empty] | P | P
[5 empty] | P | P
[5 empty] | I | p
[5 empty] | P | P
[5 empty] | Z | p
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | Z | p
[5 empty] | - | -
[5 empty] | P | P
[5 empty] | I | p
[5 empty] | P | P
[5 empty] | - | -
[5 empty] | Z | p
[5 empty] | P | P
[5 empty] | I | p
[5 empty] | P | P
[5 empty] | - | -
[5 empty] | P | P
[5 empty] | I | p

## Resultados V-Theta
Id | Nodo | V(pu) FICO | Theta FICO |  | V(pu) DIGSILENT | Theta DIGSILENT | %Error V | %Error Theta | Nodo real
1 | 1 | 0.98955 | -89.4355 | 0 | 1 | 0 | 1.0454 | 0 | 799
2 | 2 | 0.97734 | -89.6873 | -0.25185 | 0.987 | -0.2588 | 0.97853 | 34555.0728 | 701
3 | 3 | 0.97081 | -89.8253 | -0.38983 | 0.98 | -0.4041 | 0.93789 | 22128.4848 | 702
4 | 4 | 0.96978 | -89.8176 | -0.38208 | 0.979 | -0.396 | 0.94146 | 22581.2018 | 705
5 | 5 | 0.96937 | -89.8144 | -0.37892 | 0.9785 | -0.3926 | 0.93333 | 22776.8193 | 742
6 | 6 | 0.96948 | -89.8153 | -0.37981 | 0.9787 | -0.3936 | 0.9421 | 22718.9241 | 712
7 | 7 | 0.96917 | -89.8287 | -0.39318 | 0.9783 | -0.4078 | 0.93312 | 21927.6262 | 713
8 | 8 | 0.96718 | -89.8318 | -0.39633 | 0.9763 | -0.4114 | 0.93401 | 21735.6352 | 704
9 | 9 | 0.96704 | -89.8295 | -0.39401 | 0.9761 | -0.409 | 0.92842 | 21863.2002 | 714
10 | 10 | 0.96642 | -89.8249 | -0.38942 | 0.9755 | -0.4041 | 0.93036 | 22128.3824 | 718
11 | 11 | 0.96498 | -89.8397 | -0.4042 | 0.974 | -0.4201 | 0.92587 | 21285.3063 | 720
12 | 12 | 0.96232 | -89.8162 | -0.38075 | 0.9712 | -0.3953 | 0.91474 | 22621.0277 | 707
13 | 13 | 0.96204 | -89.8138 | -0.37831 | 0.9709 | -0.3927 | 0.91276 | 22770.8391 | 722
14 | 14 | 0.96187 | -89.8123 | -0.37681 | 0.9707 | -0.3911 | 0.90917 | 22864.0213 | 724
15 | 15 | 0.96476 | -89.8404 | -0.40488 | 0.9738 | -0.4209 | 0.92782 | 21244.8216 | 706
16 | 16 | 0.96459 | -89.8388 | -0.40331 | 0.9736 | -0.4192 | 0.92554 | 21331.0078 | 725
17 | 17 | 0.96538 | -89.9427 | -0.50722 | 0.9742 | -0.5292 | 0.90551 | 16895.9743 | 703
18 | 18 | 0.96448 | -89.9347 | -0.4992 | 0.9733 | -0.5208 | 0.90633 | 17168.5624 | 727
19 | 19 | 0.96398 | -89.9363 | -0.50078 | 0.9728 | -0.5225 | 0.90709 | 17112.6802 | 744
20 | 20 | 0.96381 | -89.9347 | -0.49927 | 0.9726 | -0.5209 | 0.90415 | 17165.2604 | 729
21 | 21 | 0.9636 | -89.9329 | -0.49742 | 0.9724 | -0.5189 | 0.90512 | 17231.4494 | 728
22 | 22 | 0.96113 | -89.9592 | -0.5237 | 0.9697 | -0.547 | 0.88387 | 16345.9182 | 730
23 | 23 | 0.95985 | -89.9641 | -0.52859 | 0.9684 | -0.5524 | 0.88335 | 16186.0359 | 709
24 | 24 | 0.95985 | -89.9641 | -0.52859 | 0.9683 | -0.5529 | 0.87311 | 16171.308 | 775
25 | 25 | 0.95945 | -89.9659 | -0.53039 | 0.968 | -0.5543 | 0.88347 | 16130.5363 | 731
26 | 26 | 0.958 | -89.9709 | -0.53545 | 0.9665 | -0.5599 | 0.87903 | 15969.1061 | 708
27 | 27 | 0.9578 | -89.9691 | -0.53366 | 0.9662 | -0.558 | 0.86907 | 16023.5003 | 732
28 | 28 | 0.95628 | -89.9774 | -0.54195 | 0.9646 | -0.5671 | 0.86269 | 15766.236 | 733
29 | 29 | 0.95364 | -89.987 | -0.55157 | 0.9619 | -0.5778 | 0.85822 | 15474.0824 | 734
30 | 30 | 0.95269 | -89.9795 | -0.54401 | 0.9609 | -0.5697 | 0.85422 | 15694.1877 | 710
31 | 31 | 0.95196 | -89.973 | -0.53753 | 0.9601 | -0.5627 | 0.84737 | 15889.5152 | 736
32 | 32 | 0.95244 | -89.9776 | -0.54212 | 0.9606 | -0.5677 | 0.84958 | 15749.4966 | 735
33 | 33 | 0.95154 | -89.9946 | -0.5591 | 0.9597 | -0.5861 | 0.85056 | 15254.815 | 737
34 | 34 | 0.95068 | -89.9978 | -0.56235 | 0.9588 | -0.5897 | 0.84701 | 15161.6294 | 738
35 | 35 | 0.95025 | -89.9996 | -0.56409 | 0.9583 | -0.5917 | 0.83973 | 15110.3376 | 711
36 | 36 | 0.95 | -89.9977 | -0.5622 | 0.958 | -0.5896 | 0.83507 | 15164.1915 | 740
37 | 37 | 0.95012 | -90 | -0.56452 | 0.9582 | -0.5921 | 0.84373 | 15100.1351 | 741
[7 empty] | 0.90024 | 18413.4413

## Resultados I
ID | Name | P(pu) FICO | Q(pu) FICO | P(pu) DIGSILENT | Q(pu) DIGSILENT | %Error P | %Error Q | Nodo A | Nodo B | ID | Name | P | Q | Pcal | Qcal
1 | Line_1 | 0.96135 | 0.47854 | 0.98914 | 0.49955 | 2.8099 | 4.2066 | 799 | 701 | 1 | Line_1 | 2.4729 | 1.2489 | 2.4034 | 1.1963
2 | Line_2 | 0.70935 | 0.35254 | 0.72654 | 0.36316 | 2.3656 | 2.9265 | 701 | 702 | 2 | Line_2 | 1.8163 | 0.90791 | 1.7734 | 0.88134
3 | Line_3 | 0.068921 | 0.032522 | 0.069729 | 0.03279 | 1.1586 | 0.81815 | 702 | 705 | 3 | Line_3 | 0.17432 | 0.081975 | 0.1723 | 0.081304
4 | Line_4 | 0.20869 | 0.10934 | 0.21168 | 0.11036 | 1.4104 | 0.91875 | 702 | 713 | 4 | Line_4 | 0.52919 | 0.27589 | 0.52173 | 0.27336
5 | Line_5 | 0.43174 | 0.21067 | 0.4409 | 0.21582 | 2.0782 | 2.3866 | 702 | 703 | 5 | Line_5 | 1.1023 | 0.53956 | 1.0793 | 0.52668
6 | Line_6 | 0.034921 | 0.016522 | 0.035637 | 0.016826 | 2.0088 | 1.806 | 705 | 742 | 6 | Line_6 | 0.089092 | 0.042064 | 0.087302 | 0.041304
7 | Line_7 | 0.034 | 0.016 | 0.034011 | 0.015979 | 0.03293 | 0.13017 | 705 | 712 | 7 | Line_7 | 0.085028 | 0.039948 | 0.085 | 0.04
8 | Line_8 | 0.17469 | 0.093343 | 0.17732 | 0.094198 | 1.4814 | 0.90735 | 713 | 704 | 8 | Line_8 | 0.44329 | 0.23549 | 0.43673 | 0.23336
9 | Line_9 | 0.046416 | 0.030398 | 0.047221 | 0.030792 | 1.7055 | 1.2802 | 704 | 714 | 9 | Line_9 | 0.11805 | 0.076981 | 0.11604 | 0.075995
10 | Line_10 | 0.12827 | 0.062945 | 0.12973 | 0.06326 | 1.1197 | 0.49777 | 704 | 720 | 10 | Line_10 | 0.32432 | 0.15815 | 0.32069 | 0.15736
11 | Line_11 | 0.031717 | 0.014926 | 0.032376 | 0.01518 | 2.0347 | 1.676 | 714 | 718 | 11 | Line_11 | 0.080939 | 0.03795 | 0.079292 | 0.037314
12 | Line_12 | 0.077474 | 0.038545 | 0.078626 | 0.038891 | 1.4654 | 0.89091 | 720 | 707 | 12 | Line_12 | 0.19657 | 0.097228 | 0.19369 | 0.096362
13 | Line_13 | 0.0168 | 0.0084 | 0.016807 | 0.0083008 | 0.04046 | 1.1951 | 720 | 706 | 13 | Line_13 | 0.042017 | 0.020752 | 0.042 | 0.021
14 | Line_14 | 0.061955 | 0.030785 | 0.062544 | 0.031062 | 0.94197 | 0.89106 | 707 | 722 | 14 | Line_14 | 0.15636 | 0.077655 | 0.15489 | 0.076963
15 | Line_15 | 0.015519 | 0.0077595 | 0.015838 | 0.0078424 | 2.0167 | 1.0571 | 707 | 724 | 15 | Line_15 | 0.039596 | 0.019606 | 0.038797 | 0.019399
16 | Line_16 | 0.0168 | 0.0084 | 0.016803 | 0.0083728 | 0.019044 | 0.32486 | 706 | 725 | 16 | Line_16 | 0.042008 | 0.020932 | 0.042 | 0.021
17 | Line_17 | 0.10019 | 0.050096 | 0.10051 | 0.050128 | 0.31644 | 0.063095 | 703 | 727 | 17 | Line_17 | 0.25128 | 0.12532 | 0.25048 | 0.12524
18 | Line_18 | 0.33155 | 0.16058 | 0.33824 | 0.16373 | 1.9778 | 1.9285 | 703 | 730 | 18 | Line_18 | 0.84559 | 0.40933 | 0.82887 | 0.40144
19 | Line_19 | 0.083392 | 0.041696 | 0.083563 | 0.041728 | 0.20446 | 0.077712 | 727 | 744 | 19 | Line_19 | 0.20891 | 0.10432 | 0.20848 | 0.10424
20 | Line_20 | 0.016192 | 0.008096 | 0.016342 | 0.0081432 | 0.92065 | 0.57997 | 744 | 729 | 20 | Line_20 | 0.040856 | 0.020358 | 0.04048 | 0.02024
21 | Line_21 | 0.0504 | 0.0252 | 0.050421 | 0.025186 | 0.041253 | 0.055586 | 744 | 728 | 21 | Line_21 | 0.12605 | 0.062965 | 0.126 | 0.063
22 | Line_22 | 0.30019 | 0.14582 | 0.30476 | 0.14791 | 1.4999 | 1.4102 | 730 | 709 | 22 | Line_22 | 0.7619 | 0.36976 | 0.75047 | 0.36455
23 | Line_23 | 0 | 0 | 0.0002136 | 0.0004896 | 0 | 0 | 709 | 775 | 23 | Line_23 | 0.000534 | 0.001224 | 0 | 0
24 | Line_24 | 0.031242 | 0.014702 | 0.031869 | 0.014925 | 1.9666 | 1.4906 | 709 | 731 | 24 | Line_24 | 0.079673 | 0.037312 | 0.078106 | 0.036756
25 | Line_25 | 0.26895 | 0.13112 | 0.27174 | 0.13202 | 1.0282 | 0.68424 | 709 | 708 | 25 | Line_25 | 0.67935 | 0.33005 | 0.67237 | 0.32779
26 | Line_26 | 0.0168 | 0.0084 | 0.016803 | 0.0083692 | 0.019044 | 0.36802 | 708 | 732 | 26 | Line_26 | 0.042008 | 0.020923 | 0.042 | 0.021
27 | Line_27 | 0.25215 | 0.12272 | 0.25494 | 0.12365 | 1.0946 | 0.75546 | 708 | 733 | 27 | Line_27 | 0.63735 | 0.30913 | 0.63037 | 0.30679
28 | Line_28 | 0.21963 | 0.10742 | 0.22168 | 0.10755 | 0.92241 | 0.12662 | 733 | 734 | 28 | Line_28 | 0.5542 | 0.26888 | 0.54909 | 0.26854
29 | Line_29 | 0.049186 | 0.023593 | 0.049507 | 0.023605 | 0.64799 | 0.049984 | 734 | 710 | 29 | Line_29 | 0.12377 | 0.059012 | 0.12297 | 0.058983
30 | Line_30 | 0.15365 | 0.075424 | 0.1547 | 0.075738 | 0.68104 | 0.4151 | 734 | 737 | 30 | Line_30 | 0.38675 | 0.18935 | 0.38412 | 0.18856
31 | Line_31 | 0.015186 | 0.007593 | 0.015498 | 0.0076224 | 2.0157 | 0.38569 | 710 | 736 | 31 | Line_31 | 0.038746 | 0.019056 | 0.037965 | 0.018983
32 | Line_32 | 0.034 | 0.016 | 0.034008 | 0.015982 | 0.0247 | 0.11012 | 710 | 735 | 32 | Line_32 | 0.085021 | 0.039956 | 0.085 | 0.04
33 | Line_33 | 0.10036 | 0.048781 | 0.10062 | 0.04875 | 0.25449 | 0.062706 | 737 | 738 | 33 | Line_33 | 0.25155 | 0.12188 | 0.2509 | 0.12195
34 | Line_34 | 0.049962 | 0.023981 | 0.050129 | 0.023948 | 0.33366 | 0.136 | 738 | 711 | 34 | Line_34 | 0.12532 | 0.059871 | 0.1249 | 0.059952
35 | Line_35 | 0.034 | 0.016 | 0.033998 | 0.015982 | 0.0058827 | 0.11012 | 711 | 740 | 35 | Line_35 | 0.084995 | 0.039956 | 0.085 | 0.04
36 | Line_36 | 0.015962 | 0.007981 | 0.016096 | 0.008048 | 0.83535 | 0.83289 | 711 | 741 | 36 | Line_36 | 0.040241 | 0.02012 | 0.039905 | 0.019952
[6 empty] | 1.0411 | 0.87655

## Hoja1
Tabla de errores porcentuales relativos medios
e voltaje | 0.90024
e theta | 18413.4413
e de flujo P | 1.0411
e de flujo Q | 0.87655
e de P de demanda | 0.45918
e de Q demandada | 0.45901